Искажения напряжения в трехфазной сети при работе тиристорного выпрямителя

Рис.1. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=60 В от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.

U=218.5 В, Um=320 В, Ки=12%.

Рис.2. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=100 В от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.

U=220 В, Um=364 В, Ки=22%.

Рис.3. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=150 В от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.

U=213 В, Um=396 В, Ки=26.6%.

Рис.4. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=200 В от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.

U=209 В, Um=328 В, Ки=12%.

Рис.5. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=80 В от 1 генератора при отсутствии других потребителей в сети.

U=214 В, Um=325 В, Ки=15%.

Рис.6. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=80 В от 2 генераторов при отсутствии других потребителей в сети.

U=219 В, Um=335 В, Ки=11.6%.

Рис.7. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=80 В от 2 генераторов при наличии других потребителей в сети-ламп накаливания.

U=212 В, Um=312 В, Ки=9%.

Рис.8. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=100 В от 2 генераторов при наличии других потребителей в сети-ламп накаливания.

U=204 В, Um=319 В, Ки=14%.

Рис.9. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=150 В от 2 генераторов при наличии других потребителей в сети-ламп накаливания.

U=197 В, Um=316 В, Ки=14.5%.

Рис.10. Линейное напряжение и его спектр при работе тиристорного выпрямителя при Ud=200 В от 2 генераторов при наличии других потребителей в сети-ламп накаливания.

U=211 В, Um=328 В, Ки=11.5%.