6.2. Экранирование и заземление

Экран -это перегородка из проводящего (металлического) или магнитного материала, используемая для предотвращения распространения электрических и магнитных полей из одной области в другую. Его можно использовать для     ограничения электромагнитных полей в пространстве, если экран окружает источник помех, и наоборот - для защиты некоторой области от проникновения внешнего электромагнитного поля.

Плоская электромагнитная волна, встречая на своем пути металлическую поверхность, подвергается двум типам потерь. Часть энергии отражается, а часть проникает в среду и в ней затухает. Совместное воздействие этих двух факторов   (отражения и поглощения) в основном определяет эффективность экрана. Поглощение приводит к нагреву металла индукционными токами. По мере распространения электромагнитной волны в среде ее амплитуда уменьшается по экспоненциальному закону. Расстояние, на котором амплитуда волны становится равной 1/е, или 37% от первоначального значения, называется глубиной скин-слоя δ. Эту величину можно выразить в сантиметрах через частоту, относительную магнитную проницаемость μ и отношение проводимости материала к проводимости меди б в следующим образом:

Известно, что для того чтобы экран был достаточно эффективным, его толщина должна быть не менее тройной глубины скин-слоя. На рис.6.6 приведены зависимости величины 3δ от частоты для различных материалов.

Потери на отражение связаны с различием характеристических импедансов сред, в которых распространяется волна. Для электрических полей даже тонкий металлический экран, где основное отражение происходит от поверхности, обеспечивает хорошие потери на отражение.

Рис.6.6. Зависимость глубины скин-слоя от частоты.

Судовое электрооборудование размещается в большинстве случаев по прочностным и другим требованиям в толстостенных металлических шкафах, поэтому, исходя из изложенного, следует учитывать не столько собственную эффективность экранирования самого материала, сколько утечки через швы и отверстия в экране [З].

Многие считают, что создание эффективной системы заземления является скорее искусством, чем наукой. Тем не менее, если следовать проверенным на практике инженерным принципам, можно осуществить правильное заземление, что приводит к предсказуемым и полезным результатам. Применяемые совместно заземление и экранировка являются эффективными по затратам способами решения проблемы ЭМС.

Земля - это общая точка отсчета напряжения, потенциал которой не изменяется в зависимости от величины протекающих токов. Землю также можно рассматривать как поверхность, которая идеально служит общей точкой отсчета в любом месте схемы. Проблема помех возникает тогда, когда точка или поверх ность, служащие землей и используемые как точки отсчета, в действительности имеют разные электрические потенциалы. В этом случае правильная и надежная работа оборудования нарушается. Для импульсных помех традиционные  (низкочастотные) схемы заземления могут оказаться неприемлемыми и начнут сказываться такие факторы, как длина кабеля или проводника, физические и геометрические размеры прибора.

Например, длина заземляющего проводника или экрана кабеля на высоких частотах может превысить четверть длины волны, но в таком случае их можно трактовать скорее как законченные четвертьволновые передающие линии, а не заземляющие проводники, что резко снижает эффективность заземления.      Наиболее эффективные схемы заземления упрощенно показаны на рис.6.7, а в табл.6.1 приведены преимущества и недостатки каждой системы заземления [I].

Рис. 6.7. Схемы заземления.

В судовых условиях преимущественно для межблочных связей используется многоточечная система заземления, а для внутриблочных – одноточечная. Дополнительные сведения о рациональном выполнении заземления содержатся в [4], [5].