3.2. Нормирование периодических импульсных помех

Вопрос о нормировании периодических ИП еще окончательно не решен, что объясняется сложностью учета требований со стороны потребителей электроэнергии. Подтверждением этого служит табл.3.3, где представлены данные промышленых низковольтных (до 1000 В) сетях в различных странах.

Таблица 3.3

Нормирование периодических ИП в сетях общего назначения с напряжением менее 1000 В

| Страна | Документ | Номера гармоник | допустимое искажение напряжения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uυ/U1 | Kнс |
| Швеция Австралия | Рекомендации Проект стандарта | 2-25 2-40 3 5 7 9 II 13 15-39 2 4-40 (четные) | 3 0,85 0,65 0,6 0 0,4 0.3 0,15 0,3 0.2 | 4 |
| ЮAP | Руководящие указания | - | 1,5 | 3 |
| Европейские страны, входящие в СЕНЕ- LEC | Стандарт EN 50.006 | 2-40 3 5 7 9 11 13 15-39 2-40 (четные) | 0,85 0,65 0,6 0,4 0,4 0,3 0,25 0.2 | - |
| СССР | ГОСТ I3I09-67 | - | - | 5 |